Отзыв на разработку по патенту № 93137

Предлагаемый водогрейный котел с плоскими поверхностями нагрева при сравнении с существующими конструкция котлов является нестандартной оригинальной  разработкой, подлежащей теоретическому рассмотрению и практической проверке. Было бы весьма желательно определить диапазон мощностей таких котлов и область их применения.

Допускаемая автором возможность работы котлов на сырой воде в безнакипном режиме (или близком к нему) вызывает необходимость проектирования котлов с привлечением разработчиков аппаратов ультразвуковой виброочистки поверхностей нагрева. В случае положительного результата решения проблемы накипеобразования, может быть закрыт вопрос по докотловой обработке воды, что особенно важно для мелких и средних котельных, зачастую вынужденных нарушать водно-химический режим. Качество сетевой воды в этих котлах не имеет того значения, которое необходимо для работы котлов, применяемых в настоящее время. Это объясняется отсутствием давления в предлагаемых  котлах и, следовательно, отсутствием силы, стремящейся разрушить металл при его перегреве.       В процессе нагрева воды при ее циркуляции по ходам котла будут выделяться растворенные в воде газы, которые вызывают коррозию металла. На первый взгляд это недостаток, сокращающий срок службы котла. Однако это же явление можно рассматривать как деаэрацию воды (пусть частичную). В этом случае за счет снижения  агрессивности воды в котле наружные трубопроводы будут в меньшей степени подвергаться коррозии. Автор полагает, что легче ремонтировать такой простой котел, чем наружные трубопроводы и поэтому считает это явление скорее достоинством котла, чем его недостатком.

Конструктивные элементы таких котлов более просты, чем у котлов существующих конструкций и состоят из листов металла и прямолинейных труб, что дает возможность визуального контроля  за их  внутренним состоянием (при вскрытии наружной обшивки). Работа этих котлов (без давления – под наливом) допускает снижение требований к материалам для изготовления котлов, упрощает  методы их изготовления и ремонта (это важно для владельцев котлов), повышает безопасность их эксплуатации.

При проектировании конкретной конструкции котла должны быть определены его тепловые характеристики, а также гидравлическое  и  аэродинамическое сопротивления, что может быть выполнено специализированной организацией, проектирующей тепловые агрегаты. В силу низких параметров работы таких котлов изготовление их по готовым проектам может осуществляться на предприятиях, производящих металлоконструкции и  не занимавшихся котлами, т.е. производить котлы можно будет в любом регионе РФ, что облегчит их доставку в местные котельные и сократит затраты на перевозки.

Данная работа предполагает применение различных видов топлива на  котлах соответствующих конкретных конструкций, что предопределяет более широкое распространение таких котлов по территориям РФ, чем котлы типов  Зиосаб,  Рэмэкс и им подобных. Кроме того, вполне реальна конкретная конструкция котла где  можно было бы сжигать любой вид топлива: твердое, жидкое, газообразное, что может быть востребовано в отдаленных местностях.

К недостаткам предлагаемого типа водогрейных котлов можно отнести  снижение производства котлов на котлостроительных заводах и сокращение поставок котлов из-за рубежа, а также снижение загрузки  транспорта для дальних перевозок. Эти факторы могут привести к некоторым финансовым потерям у котлостроительных заводов, у транспортных организаций и у распространителей зарубежных котлов.